Lastenboekbeschrijving Intelligente Audiovisuele alarmgevers

  - Lusgevoede intelligente alarmgevers

    - Naleving van de normen

      - Sirenes moeten door een externe instantie gekeurd zijn conform EN54 deel 3.

      - Flitslichten moeten geschikt zijn voor keuring conform EN54 deel 23

    - Functionaliteit

      - Vijf basisproductgroepen zijn beschikbaar en omvatten:

        - Sirenes voor muurmontage;

        - Sirene/flitslicht-combinatie voor muurmontage;

        - Flitslichten voor plafond- of muurmontage;

        - Sirenes geïntegreerd in de meldersokkel;

        - Sirene/flitlicht-combinatie, geïntegreerd in de meldersokkel.

      - De alarmgevers passen in één gemeenschappelijke montagesokkel en worden met een druk/draaibeweging bevestigd (de montagesokkel is voorzien van een twist-lock bajonetsluiting)

      - De sokkel is gemeenschappelijk, zodat zelfs na indienststelling, elke melder alsnog voorzien kan worden van een geïntegreerde alarmgever op dezelfde sokkel. Aanpassing aan de bekabeling is dus niet meer nodig.

      - De sokkel voor opbouwmontage is beschikbaar in dezelfde kleur als de alarmgever.

      - Alarmgevers beschikken over een geïntegreerde lusisolator, zodat geen enkel element wegvalt bij een storing op de kabel. De isolator zorgt ervoor dat in geval van kortsluiting, een melder, geïnstalleerd op een geïntegreerde alarmgeversokkel blijft functioneren.

      - De sokkel beschikt over een continuïteitsveer, zodat bij verwijdering van een element de luscontinuïteit niet in gedrang komt.

      - De alarmgevers worden met twee draden op één van de lussen van de intelligente brandmeldcentrale (BMC) aangesloten. Deze tweedraadsconnectie verzorgt zowel de controle als de voeding.

    - Adressering

      - De adressering van de alarmgever moet gebeuren m. b. v. roterende schakelaars met duidelijke nummerindicatie. Elementen waarbij de addressering gebruik maakt van binaire adressering m.b.v. DIP schakelaars, coderingskaarten of soft adressering, worden niet aanvaard. De alarmgever zal over een interne identificatiecode beschikken die de BMC gebruikt voor de identificatie van het type element..

    - Tonen en volume instellingen

      - De sirenes zullen over 32 verschillende tooninstellingen beschikken, die op locatie  instelbaar zijn.

      - De sirenes zullen over drie volume-instellingen beschikken, die op locatie  instelbaar zijn.

      - Aanpassingen van toon- en volume-instellingen zijn configureerbaar vanaf de BMC, zodat wijzigingen gedaan kunnen worden zonder iedere alarmgever in het veld apart aan te passen.

      - Toon en volume-instellingen  zijn vanaf de BMC configureerbaar, zodat verschillende tonen gebruikt kunnen worden voor verschillende doeleinden.

    - Bijkomende vereisten

      - Een maximum van 159 alarmgevers mag op één lus aangesloten worden, te samen met maximaal 159 brandmelders (indien de nationale installatienormen het toelaten).

      - Voor buitenmontage van alarmgevers is er de beschikking over een waterdichte montagesokkel. Het flitslicht zal tevens een IP65 beschermingsgraad bieden indien gebruik wordt gemaakt van een waterdichte sokkel.

      - De sokkelsirene en sirene/flitlicht-combinatie, geïntegreerd in de meldersokkel vereisen geen bijkomende meldersokkel

      - Alarmgevers geïntegreerd in de meldersokkel zijn beschikbaar in dezelfde kleuren als de melders.

      - De aansturing van de sirenes moet gesynchroniseerd worden om bij pulserende of intermitterende waarschuwingssignalen de aan- en uit perioden duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn. Enkel  zo kan de juiste waarschuwing duidelijk aan het ter plaatse zijnde personeel worden kenbaar gemaakt.

      - De frequentie van het flitslicht moet gesynchroniseerd worden zodat, in plaatsen waar meerdere flitslichten simultaan zichtbaar zijn, er geen stroboscopische effecten worden gecreeerd, wat mogelijke lichtgevoelige epilepsie-aanvallen zou kunnen veroorzaken.

      - Software zal beschikbaar zijn om duidelijke berekeningen m.b.t. lusvermogen en batterijcapaciteit te berekenen teneinde zeker te stellen dat het systeem conform de ontwerpeisen zal functioneren.

      - Een lusbooster zal beschikbaar zijn om in geval van vermogensverlies ten gevolge van toevoegde elementen tijdens of na de eerste indienststelling, extra vermogen aan de elementen te kunnen leveren, zonder de noodzaak om de lus te herbekabelen of herconfiguratie van het brandmeldsysteem.

De mate van configureerbaarheid kan variëren tussen BMC